合肥工业大学建筑设计研究院

工程审查意见答复

No:                                                                         第1页共1页

| 工程编号 | 2015-0104 | 工程名称 | 阜阳师范学院理科教学综合楼 | 审查类别 |  | 施工图审查 |  | 专 业 | 结构部份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 审查意见 |  |  | 答复意见 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a、c区周期比大于0.90，且层数及总高度较大（接近24米），属特别不规则。宜适当调整（加强抗扭刚度），应作专门研究论证并采取特别加强措施。 |  |  | 考虑本工程地震烈度由0.10g提高至0.15g，且本工程为Ⅲ类场地，结构计算及抗震构造措施均已提高，并且设计中已加大周边框架梁柱截面并提高其配筋。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | b区二层开洞大，应定义弹性板进行内力分析。局部穿层柱计算长度是否已正确计算。 |  |  | 补充计算并复核配筋，框柱配筋均满足要求，修改少量框梁配筋见修改图；局部穿层柱计算长度经复核已正确计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一层楼梯（4跑梯）荷载未计算，复核相关一层梁。 |  |  | 经复核：结构建模为整体建模并输入楼梯，一层楼梯在二层模型输入，荷载通过梯柱传至一层梁。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 结施01： 第3条中应说明框架抗震等级（构造措施）按二级。 |  |  | 同意，见修改单01第1条。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 结-16：结构单元超长，端部板宜双层双向配筋. |  |  | 本工程仅a、c区结构单元超55米，最长为67米，考虑已设置温度后浇带，仅在端开间板面设置通长温度钢筋，见修改单01第2条。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结-17：dKL1第1～3跨，d-KL3第3、5跨，dKL2第6跨等处支座底筋小于0.3%配筋率要求（GB50010-2010第11.3.6.1条，按二级）。其余处其余层请自查（较多处相同）。 |  |  | 修改见修改图。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 结-19：交轴及交轴处局部小塔楼与计算模型不一致（计算模型与主体每层均有拉结）。应复核。 |  |  | 经复核实际模型中该处梁为100*100虚梁，不参与结构计算，模型和图纸是一致的。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结-29：TL1底筋偏小（梁跨较大）。 |  |  | 同意，见修改单01第3条。 |  |  |  |  |  |  |
| 答复人： 校对人： 专业负责人： 审核人： 项目负责人： |  |  |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由答复人填写，一式三份（建设单位、审图单位各一份，设计单位留存一份）。