2018年阜阳师范学院重点实验室会议室改造工程采购

项目编号：FYSY2018038

询价文件

2018年4月

## 一、询价公告

1. 项目概况

1.1项目名称：阜阳师范学院胚胎发育与生殖调节安徽省重点实验室会议室改造工程采购

1.2项目编号：FYSY2018038

1.3采 购 人：阜阳师范学院

1.4资金来源及预算：财政资金，预算  4.904  万元

1.5采购方式：市场询价

1.6采购内容：详见询价文件，本项目不接受联合体响应。

2.供应商资格

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.询价文件的获取及开标时间

3.1自公示之日起，供应商可在阜阳师范学院网站(www.fync.edu.cn)下载询价文件。

3.2项目询价时间：2018年4月11日，上午9点整。

3.3询价地点：阜阳市清河西路100号阜阳师范学院（西湖校区）综合楼1419室。

3.4供应商须在开标前半小时内到达询价地点，签到并提交询价响应文件（正本1份，副本2份，密封提交），否则不具备参与询价的资格。

4.其它

答疑、修改及澄清等内容，均在阜阳师范学院网站发布，供应商应主动上网查询，采购人不再另行通知且不承担供应商未及时关注相关信息所引发的相关责任。以上内容作为询价文件的有效组成部分，对供应商具有同样约束效力。

5.联系方式

联 系 人：王老师

联系电话：0558-2596305

联系地址：阜阳市清河西路100号阜阳师范学院（西湖校区）综合楼1417室

阜阳师范学院国有资产管理处

2018年4月4日

## 二、供应商报价须知

1、供应商须一次性报出不得更改的价格，报价为完成本次服务项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、通讯费、培训费、税金、利润等一切费用。中标供应商应自行解决员工医疗、工伤、纳税、保险及劳保、福利、食宿、员工上下班交通等（以上组成包括但不限于）为完成服务所发生的一切费用。报价为供应商在询价响应文件中提出的各项支付金额的总和。报价中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、供应商须自行勘察现场，实地充分考虑项目服务期间的各项风险因素，进行报价，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。中标供应商所用人员与学校没有劳务关系，所发生的一切工伤、劳资等纠纷与学校无关，由中标供应商全权负责。

3、采购人向供应商提供的项目有关资料和数据，是采购人现有的能为供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实、有效和合法，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，项目本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前被评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权要求采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行出担，采购人保留进一步追究其责任的权利。

6、询价响应文件一律不予退还。

三、评审方法及询价终止

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价通知书实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期等以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。若出现报价相同的情况，则按照技术指标优者优先；若报价相同且所投产品技术指标相等，则采取询价小组抽签方式确定成交供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应当终止询价：

1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

4）经询价小组一致认定应予废标情形的;

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的询价响应文件无效（或询价文件中约定的其他情形）：

1）供应商对同一询价项目递交两份以上（含两份）内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个以上（含两个）报价，且未声明哪一个有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

3）实质性不满足采购需求的。

四、采购需求

注：本采购需求以及需求中要求提供的相关证明材料的复印件（加盖单位公章）应一并列入报价文件内。

1、完工期限：  签订合同后10天内完工 。

2、报价方式：本工程采购报价采用综合单价报价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。每分项的单价或价格，且只允许有一个报价。涉及到品牌选择，供应商报价时请注明投标品牌。

3、付款方式：签订合同前，成交供应商需向采购人提交合同总金额10%的履约保证金，验收合格后转为质量保证金，无质量问题一年后无息退还。

4、支付方式：工程验收合格后，按审计结算 。

5、需求参数：

1）承包方式：包工包料；

2）供应商自行进行现场勘察；

3）具体工作内容：

| 序号 | 分项名称及内容要求 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打空调孔 1、保持美观、墙体卫生 | 个 | 2 |  |
| 2 | 拆除地面 1、材质:地砖地面 2、拆除及清运 | m2 | 100.00 |  |
| 3 | 拆除门窗 1、材质:木门、玻璃窗 2、尺寸:实际为准 3、拆除及清运 | m2 | 40.00 |  |
| 4 | 拆除砖石结构 1、结构形式:砌体墙 2、拆除及清运 | m2 | 2.00 |  |
| 5 | 木地板 1、部位:会议室 2、面层材质:浅蓝色PVC地板，厚度2mm,耐磨层0.3mm 3、粘结层:专用胶粘结 4、找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2水泥砂浆找平 5、提供样品，经建设单位认可后方可施工 6、要求品牌：台宝、大巨龙、洁福，三选一 | m2 | 100.00 |  |
| 6 | 天棚吊顶 1、部位:会议室 2、龙骨材料种类、规格、中距:烤漆龙骨595*595*3.2mm 3、面层材料品种、规格:硅钙板吊顶、595*595*9.5mm 4、施工前提供样品，经建设单位认可后方可施工 5、要求品牌：龙名、阿姆斯壮、龙牌，三选一 | m2 | 100.00 |  |
| 7 | 窗户 1、窗类型:推拉窗 2、框材质、外围尺寸:黑色铝合金边框、1.2mm 3、玻璃品种、厚度、五金材料:中空隔温双层玻璃5*9*5mm 4、提供样品，经建设单位认可后方可施工 工作内容： 1、窗制作、运输、安装 2、五金、玻璃安装 | m2 | 40.00 |  |
| 8 | 腻子 1、腻子粉刷两遍 | m2 | 260.00 |  |
| 9 | 刷喷涂料 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆品牌：多乐士、立邦、华润，三选一 | m2 | 260.00 |  |
| 10 | 窗帘 窗帘轨材质、规格:铝合金轨道 窗帘材质、规格、颜色:遮光布，颜色按使用单位要求 | m2 | 18.00 |  |
| 11 | 修补飘窗 修复飘窗、粉刷腻子两遍、乳胶漆两遍 | 项 | 1.00 |  |
| 12 | 灯具 1、名称:格栅LED灯 2、品牌：雷士、三雄、极光，三选一 | 个 | 9.00 |  |
| 13 | 开关 1、名称:单联单控开关 2.品牌：正泰、雷士、公牛，三选一 | 个 | 14.31 |  |
| 14 | 插座 - 名称:插座 - 品牌：正泰、雷士、公牛，三选一 | 个 | 14 |  |

五、合同模版

（本合同模版仅作为参考，项目单位可酌情修改或重新草拟）

阜阳师范学院采购合同

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用      采购方式，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条    产品的名称、规格、数量和价格（内容较多可另附清单）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

总合计	大写：                             小写：

第二条    产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供的和交付的货物技术标准应与询价文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

第三条    产品的交货方法、到货地点和交货期限

1、交货方法，按下列第（ 1 ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：

3、产品交货期限：

第四条    合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条    付款方式：本合同以人民币付款

货款支付方式：签订合同前，成交供应商需向采购人提交合同总金额10%的履约保证金，验收合格后转为质量保证金，无质量问题一年后无息退还。

第六条    验收方法

乙方安装调试完成后，在     天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第七条    违约责任

1、乙方不能在约定时间内交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20% 的违约金，一切后果及损失由乙方承担。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 20 %的违约金。

4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方支付相当于本合同总价款 20 %违约金。

6、违约金可以从履约保证金中扣除，或者从货款中扣除，不足部分违约方另行支付.

第八条    合同的变更与解除

1、变更：任一方不得擅自变更合同，变更需双方协商一致。

2、解除：任一方在合同履行期限届满后一个月内未履行，或者未全部履行合同的，另一方有权解除合同，一切损失由违约方承担。

第九条    合同生效

本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 六 份，甲方三份，乙方三份。

第十条    售后服务及技术支持

乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则采购人将在事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1、保修

乙方对其所提供的货物免费保修   年，保修期从 采购方验收合同签字后 开始。乙方应在接到报修通知后    小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后    小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十一条    合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

第十二条    其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（  1 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同交货地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条    合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）采购文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

第十四条    其他

第十五条    本合同共叁页，壹拾伍条。

采购人（甲方）：                          供货人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                         年   月   日

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号：              ）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：被授权代表人身份证加盖单位公章的复印件及手机号码

二、供应商诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1.本次采购提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消参与询价和成交候选人资格。

2．本次参与采购绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消参与询价和成交候选人推荐并承担相应的法律责任。

3．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格及履行合同责任，否则承担相应法律责任。

出现上述情形之一的，我方同意一定期限内不参与阜阳师范学院采购活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供应商：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年   月   日

## 三、报价明细表及其它需求相应情况

1、报价明细表（货币单位：人民币/元）：

| 序号 | 分项名称 |  | 工程量 | 综合 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充内容 |  |  |  |  |  |  |

注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“报价明细表”中。

2、报价不得大于采购预算，否则作废标处理。

## 四、资格证明材料

（询价文件规定的资质材料及采购需求中须提供的证明、证件等材料的复印件且加盖公章）

项目单位、国有资产管理处审核意见

本项目的招标文件，我们予以确认。 项目单位：生物与食品工程学院 联 系 人：唐老师 电 话：13866285526 （单位盖章） 2018年4 月4日

招 国有资产管理处审核意见： （单位盖章） 年 月 日