阜阳师范学院清河校区泵房土建答疑

- 泵房砌体墙厚度200与平面图不符，是否改为240？

回：本工程外墙厚为240

- 屋顶为混凝土栏板，是否需要设置构造柱？

回：不需设置。

- 屋面挑檐伸出长度不同，是否以结构图为准？

回：以结构图为准

- 外墙线条压顶无配筋，请补充。

回：

- 集水坑底面为混凝土垫层，侧面是否为砖胎膜？

回：是，为200厚砖胎膜

- 泵房细石混凝土地面在筏板上，下图中部分做法是否合适？

回：取消下面两层做法。

- 外墙面无具体做法，请补充。

回：参下图

- 泵房钢梯参02J401，请提供具体型号。

- 钢爬梯参05S801第179页，请设计提供图集。

- 请补充消火栓泵的设备基础做法。

回：采用C20素砼，具体可参设备要求

- 外墙雨水管是否喷涂外墙漆。

回：需要，颜色与外墙颜色一致。

12、潜污泵集水坑内壁是否需要做防水？做法是否同消防水池？

回：做法同消防水池做法

- 请补充排水沟做法

回：300宽300深