阜阳师范学院清河校区泵房安装答疑

- 室外平面图中，给水管与消防管，管径为DN150，右侧说明中管径为DN100，以哪个为准？

回复：以DN150为准

- 室外埋地热镀锌钢管需要防腐保温吗？

回复：埋地管需要做三油二布防腐。

- 泵房溢流、泄水系统图管径与平面图管径冲突。

回复：以DN150为准

- 负一层图纸此部分无系统图，请补充。

回复：补充系统图。

- 室外总图说明中室外生活给水管均采用PE塑料冷水管, 给排水平面图说明中室外给水管材采用涂塑钢管,法兰连接。以哪个为准？

回复：采用PE塑料冷水管，热熔连接。

- 未见上次答疑回复中已补充的给水系统图，请补发。

回复：已补发。详见泵房给排水施工图图纸。

- 消防巡检柜引至消控室的管线如何敷设？请补充室外部分管线的图纸。

回复：详见室外电气图纸

- 请设计明确人行道下不包封管道做法。

回复：埋深满足要求即可

- 过路处全包封的管道间间隔处的材料、做法是什么？

回复：此部分取消见新修改图纸

- 消防巡检柜管线与室外管线不同，以哪个为准？

回复：室外以室外工程为准，泵房内按泵房设计

- 剖面图里有几个阀门在系统图里是没有的，以哪个为准？

回复：以剖面图为准。

12、室外消防总平面图中注明室外消火栓系统现状已存在,不在本次消防改造范围,不计入施工范围。是否包括室外消火栓管道及附件、室外消火栓、水泵接合器等？

回复：室外消火栓管道及附件、室外消火栓均不计入，水泵接合器为室内消火栓系统图组件，均计入。

- 室外消防弱电总平面图中：

注明2体育馆及主教学楼消防联动线应施工到位并实现联动控制，平面图并未画出具体线路，体育馆是否只计预留？ 且连接主教学楼管线已删除，主教学楼部分管线是否不计？

注明3消防泵房供电就近配电房引入，图中无配电房位置，管线需预留多长？

答：体院馆以及主教学楼控制电缆施工到位。主教学楼以及体育馆管线和电缆均表示清晰。请仔细参照设计图纸。

注明3中，配电房位置与消防水池配电接入大约30米（具体需现场测量确定）。

- 室外钢管是焊接钢管还是镀锌钢管？

答：SC为焊接钢管，并且为镀锌焊接钢管