阜阳师范学院清河校区泵房室外安装答疑

- 室外消防总平面图中注明室外消火栓系统现状已存在,不在本次消防改造范围,不计入施工范围。是否包括室外消火栓管道及附件、室外消火栓、水泵接合器等？

答：室外消火栓管道及附件、室外消火栓均不计入，水泵接合器为室内消火栓系统图组件，均计入。

- 室外消防弱电总平面图中：

注明2体育馆及主教学楼消防联动线应施工到位并实现联动控制，平面图并未画出具体线路，体育馆是否只计预留？ 且连接主教学楼管线已删除，主教学楼部分管线是否不计？

注明3消防泵房供电就近配电房引入，图中无配电房位置，管线需预留多长？

答：体院馆以及主教学楼控制电缆施工到位。主教学楼以及体育馆管线和电缆均表示清晰。请仔细参照设计图纸。

注明3中，配电房位置与消防水池配电接入大约30米（具体需现场测量确定）。

- 室外钢管是焊接钢管还是镀锌钢管？

答：SC为焊接钢管，并且为镀锌焊接钢管